Załącznik Nr 7 do SIWZ

opracowanie: # SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PODDASZA w BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM STAROSTWA POWIATOWEGO w JELENIEJ GÓRZE przy ul. Podchorążych 15

Obiekt: : Budynek administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze

adres obiektu: 58-508 Jelenia Góra, ul. Podchorążych 15 Nr działki: 1/14

Zamawiający: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra

Kod wiodący CPV: 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców

Spis zawartości tomu: - Charakterystyka techniczna obiektu - Wymagania ogólne - Szczegółowe specyfikacje techniczne

| Jednostka Projektowania: | ArCADa Studio Architektoniczne 58-500 Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 17/18/10 |
| --- | --- |

| opracowanie | data | podpis |
| --- | --- | --- |
| Józef Kacała | grudzień-2011 r. |  |

Jelenia Góra, grudzień 2011 r.

KODY GŁÓWNE ROBÓT

WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ ( CPV)

| GRUPA | KLASA | KATEGORIA | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 45.00.00.00-7 |  |  | Roboty budowlane |
| 45.20.00.00-9 |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|  | 45.21.31.50-9 |  | Roboty budowlane w zakresie biurowców |
| 45.30.00.00-0 |  |  | Roboty instalacyjne w budynkach |
|  | 45.31.00.00-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne |
|  |  | 45.31.12.00-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
|  | 45.33.00.00-9 |  | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
|  |  | 45.33.10.00-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
|  |  | 45.33.20.00-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |
| 45.40.00.00-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 45.41.00.00-4 |  | Tynkowanie |
|  | 45.43.00.00-0 |  | Pokrywanie podłóg i ścian |
|  |  | 45.43.21.00-5 | Kładzenie i wykładania podłóg |
|  | 45.44.00.00-3 |  | Roboty malarskie i szklarskie |
|  |  | 45.44.21.00-8 | Roboty malarskie |
|  | 45.45.00.00-6 |  | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
|  |  | 45.45.30.00-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |

Rozdział   I   CHARAKTERYSTYKA   TECHNICZNA   ZADANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany przebudowy części

pomieszczeń poddasza budynku pokoszarowego usytuowanego na działce nr 1/14 obręb 0028 NE przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY:

• Powierzchnia netto - 343,90 m2

• Powierzchnia podłogi - 384,47 m2

• Proj. ilość stanowisk pracy – 22

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Istniejąca siedziba niektórych wydziałów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze znajduje się w pokoszarowym budynku na terenie zlikwidowanych koszar

„Pod Jeleniami” przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze, adaptowanym na ich potrzeby w 2005 r.

Budynek usytuowany jest na działce nr 1/14 pozostaje na uboczu założenia koszarowego,

sąsiadując dłuższą, wschodnią elewacją z ulicą Podchorążych. Jest to budynek

trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, w całości podpiwniczony, założony na planie

prostokąta o wymiarach 66,55x16,68m. Cała bryła budynku jest symetryczna, przykryta

stromym dwuspadowym dachem krytym dachówką ceramiczną. Budynek jest dwu- i

półtraktowy. Wejścia do budynku usytuowane są na jego zachodniej elewacji, od strony

wewnętrznej kompleksu. Budynek dwuklatkowy, jest wykonany w technologii tradycyjnej,

murowanej, o podłużnym układzie ścian konstrukcyjnych. Stropy masywne, ceramicznożelbetowe.

Schody żelbetowe. Ogólny stan techniczny budynku jest dobry.

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

Zmiany funkcjonalne.

W założeniach projektowych przyjęto, że projektowanie nowej funkcji w istniejące bryle będzie

uwzględniało wykorzystanie wszystkich elementów budynku dostosowując je do nowego

programu użytkowego.

Projektowane zmiany dotyczą wyłącznie funkcji użytkowej, bryła budynku pozostaje

niezmieniona. Przedmiotem przebudowy jest jednoprzestrzenne pomieszczenie, znajdujące się

w centralnej części poddasza, pomiędzy obiema klatkami schodowymi, planowane uprzednio

na archiwum Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pionową obsługę komunikacyjną zapewniają istniejące klatki schodowe oraz dźwig osobowy, o

parametrach pozwalających na transport osób niepełnosprawnych poruszających się na

wózkach inwalidzkich, łączący wszystkie kondygnacje. Dźwig posiada kabinę przelotową

umożliwiającą niepełnosprawnym dostanie się na dowolną kondygnację bez konieczności

pokonywania pierwszego biegu schodowego.

Na każdej kondygnacji znajduje się wspólna centralna przestrzeń komunikacyjna z toaletami

ogólnymi. W przestrzeni tej znajdują się tablice informacyjne, miejsca do wypełniania druków i

formularzy.

Zmiany budowlane.

• częściowe wyburzenie niektórych działowych ścian wewnętrznych,

• zerwanie części istniejących posadzek,

• zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego,

• wykucie otworów w stropie nad II piętrem na wykonanie przejść instalacyjnych wentylacji

mechanicznej i kanalizacji sanitarnej,

• wykonanie nowych ścian działowych z płyt GKB i GKBi na ruszcie,

• wykonanie rastrowych sufitów podwieszonych na korytarzach ogólnych oraz pełnych

GKB na ruszcie w sanitariatach ogólnych,

• częściowa naprawa posadzek i uzupełnianie ubytków,

• wykonywanie nowych posadzek,

• wbudowanie nowej stolarki drzwiowej,

• montaż nowych instalacji wewnętrznych.

Zmiany architektoniczne.

Projekt nie przewiduje żadnej zmiany architektury budynku, ponieważ dotyczy jedynie przebudowy

poddasza bez konieczności wykonywania jakichkolwiek zmian w elewacjach.

Program użytkowy części przebudowywanej (powierzchnię pomieszczeń obliczono w

oparciu o PN-70/B-02365).

PODDASZE                                   pow. użytk. (pow. podłogi)

3.01 Klatka schodowa istniejąca                                - nie jest przedmiotem adaptacji

3.02 Komunikacja                      103,73 (103,73)

3.03 Pomieszczenie archiwum istniejące                   - nie jest przedmiotem adaptacji

3.04 Biuro                                    16,13 (20,24)

3.05 Biuro                                    18,54 (20,68)

3.06 Biuro                                    14,77 (18,62)

3.07 Biuro                                    25,62 (26,20)

3.08 Biuro                                    14,95 (18,74)

3.09 Biuro                                    18,42 (20,52)

3.10 Biuro                                    17,42 (21,85)

3.11 Pomieszczenie techniczne istniejące                 - nie jest przedmiotem adaptacji

3.12 WC ogólne                             4,19 (4,19)

3.13 Pomieszczenie socjalne       21,28 (25,46)

3.14 Biuro                                     14,45 (18,30)

3.15 Pomieszczenie gospodarcze 1,59 (1,59)

3.16 WC męski                                    9,22 (9,95)

3.17 WC damski                                  8,79 (9,47)

3.18 Biuro                                    14,39 (18,24)

3.19 Biuro                                    18,13 (20,30)

3.20 Biuro                                    15,77 (19,88)

3.21 Biura Powiatowego Urzędu Pracy                    - nie są przedmiotem adaptacji

3.22 Klatka schodowa  istniejąca                              - nie jest przedmiotem adaptacji

Część poddasza poddana adaptacji 343,90 (384,47)

Poddasze łącznie 709,98 (754,22)

ELEMENTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE.

Projektowana modernizacja i adaptacja będzie wykonana w technologii tradycyjnej.

1. Fundamenty budynku – nie dotyczy.

2. Ściany:

a) nowo projektowane:

- jako przemurowania i uzupełnienia ścian istniejących projektuje się mury konstrukcyjne ceramiczne na spoinach zwykłych, z cegły ceramicznej pełnej fb= 15 MPa na zaprawie klasy M5,

- działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKB i GKBi gr. 12 cm, 15,5 i 20,5 cm

- w sanitariatach ogólnych jako wydzielenie kabin: działowe, systemowe z płyt

laminowanych,

b) istniejące murowane, z cegły ceramicznej – bez zmian,

c) szyb windowy: nie dotyczy

3. Nowo projektowane nadproża – nie dotyczy.

4. Strop nad poddaszem istniejący żelbetowy, płytowy; nad pozostałymi kondygnacjami – Akerman - bez zmian.

Otwory w stropach wypełnić betonem.

5. Posadzki.

Na ciągach komunikacyjnych stosować płytki gresowe. W pozostałych

pomieszczeniach – wykładzina pcv. W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne

antypoślizgowe. Na korytarzach, na istniejącej posadzce wykonać jako podkład

wylewkę samopoziomującą i na to położyć gresy. W sanitariatach ogólnych istniejącą

podsadzkę rozebrać do warstwy nadbetonu i wykonać nowe warstwy: beton

wyrównawczy gr. 2-4 cm, folia przeciwwilgociowa, styropian EPS 100-038 gr. 3 cm,

jastrych cement. gr. 4 cm, płytki ceramiczne antypoślizgowe na klej.

6. Stolarka okienna – bez zmian

7. Stolarka drzwiowa drewniana typowa. Drzwi wewnętrzne typowe, drewniane,

płytowe, wg zestawienia stolarki rys. nr A3/3.

8. Sufity.

W pomieszczeniach biurowych sufity tynkowane i malowane farbami wewn. stosowania.

W pomieszczeniach sanitarnych sufity nierozbieralne z płyt gipsowokartonowych

GKBi 12,5mm na ruszcie z profili pg60/27; na ciągach komunikacyjnych sufity kasetonowe z płyt z twardej wełny mineralnej, np. Armstrong.

9. Tynki i okładziny.

Projektowane tynki wewnętrzne – maszynowe, cementowo- wapienne gr 1,5 cm na

ścianach istniejących w całości nowe oraz okładzina z płyt GK na ruszcie stalowym;

pozostałe, istniejące w całości wyrównane gładzią gipsową.

Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyłożone do wysokości 2,0 m płytkami ceramicznymi w kolorach jasnych.

Przy umywalkach oraz zlewozmywakach w pomieszczeniach socjalnych okładziny z płytek ceramicznych na wys. 120 cm.

10. Malowanie

Projektuje się malowanie ścian wewnętrznych wodorozcieńczalnymi farbami nawierzchniowymi emulsyjnymi, akrylowymi lub lateksowymi wewnętrznego stosowania n.p. Beckers, Polifarb.

W pomieszczeniach mokrych, powyżej płytek ceramicznych farba z dodatkiem żywic silikonowych lub kopolimerowych n.p. producentów j.w.

Na klatkach schodowych i korytarzach projektuje się do wysokości 1,5 m lamperie z farb emulsyjnych lateksowych n.p. Satina 7 firmy Beckers lub na bazie dyspersji winylowej n.p. Jedynka Gold firmy j.w., powyżej – wymalowanie farbami jak w pomieszczeniach biurowych. Kolorystyka wg proj. wykonawczego.

11. Przewody wentylacyjne – patrz projekt instalacji sanitarnych.

12. Rynny i rury spustowe – bez zmian.

13. Obróbki blacharskie i okapniki zewnętrzne – bez zmian.

14. Izolacje – bez zmian

INSTALACJE SANITARNE

Wewnętrzna instalacja wodociągowa.

Instalacja wewnętrzna zostanie wykonana z rur i kształtek tworzywowych tj. polipropylen

PP-R łączonych przez zgrzewanie lub klejenie.

Przebudowa poddasza wymaga doprowadzenia instalacji zimnej wody. W związku z tym,

należy wykorzystać pion Pw3 (istniejący) i zasilić z niego odbiory w pomieszczeniach :

3.12 oraz 3.13 (część socjalna).

Natomiast zasilanie odbiorów zimnej wody w pomieszczeniach 3.15, 3.16 i 3.17 należy

wykonać poprzez przedłużenie istniejącego pionu Pw1.

Połączenia z armaturą gwintowaną przy pomocy kształtek przejściowych – przejściowych

gwintami mosiężnymi. Do uszczelnienia połączeń używać taśmy teflonowej. Całość

instalacji izolować izolacją np. z pianki polietylenowej o następujących grubościach:

a) rury wody zimnej prowadzone w szafach ścian wewnętrznych – 6mm

b) dla ciepłej wody – 9 mm

c) rury wody zimnej prowadzone w szachtach przy ścianach zewnętrznych oraz warstwie

izolacyjnej posadzki – 20 mm.

Przedłużenie pionu Pw1 wykonać w postaci leżaka prowadzonego pod sufitem II piętra lub

w rurze ochronnej posadki poddasza (obok pionu kanalizacyjnego Pk2.).

Prowadzenie głównych przewodów w bruzdach lub szachtach instalacyjnych. Rurociągi

mocować do konstrukcji za pomocą uchwytów z tworzywa sztucznego. Należy zwracać

uwagę, aby odstępy pomiędzy punktami stałymi nie przekraczały 2,5 metra.

Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych ochronnych rur PCV. Przestrzeń

między rurą a tuleją wypełnić kitem plastycznym osadzając na końcach plastikowe rozetki.

Próba ciśnieniowa instalacji z rurami polietylenowymi powinna być wykonywana wodą o

stałej temperaturze. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać jako wstępną, główną i

końcową.

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej

wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30

minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby,

ciśnienie nie może obniżyć się więcej o 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne

nieszczelności.

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby

głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej

nie może się obniżyć więcej niż o 0,2 bar.

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową

(impulsową).

W próbie tej w 4 cyklach co najmniej 5-cio minutowych, wytwarzane jest na przemian

ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, instalacja z rur powinna być

pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Po próbie

ciśnieniowej sporządzić stosowny protokół.

Instalacja ciepłej wody użytkowej.

Ciepła woda użytkowa dla wszystkich odbiorników (umywalki, zlewozmywaki i natrysk)

przygotowywana będzie w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach wody.

Podgrzewacze wody PPW zainstalowane będą pod umywalkami lub zlewozmywakami w 4

miejscach.

Instalację ciepłej wody użytkowej należy wykonać z rur miedzianych, łączonych przez

lutowanie z zastosowaniem kształtek miedzianych i łączników mosiężnych. Po

przeprowadzeniu prób szczelności, przewody należy oczyścić i zaizolować izolacją

termiczną o grubości minimum 12 mm.

Badanie szczelności ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie – raz napełniając instalację

zimną wodą a drugi raz wodą o temperaturze +550 C. Próbę szczelności na gorąco

przeprowadzamy pod ciśnieniem wodociągowym.

Instalacja przeciwpożarowa.

Instalacja przeciwpożarowa nie ulega zmianie.

Wewnętrzna kanalizacja sanitarna.

Przebudowa pomieszczeń na poddaszu wymaga wykonania kanalizacji sanitarnej

wewnętrznej a odprowadzenie ścieków należy wykonać do przedłużonego pionu

kanalizacyjnego Pk2 oraz istniejącego Pk4.

Z uwagi na konieczność odpowietrzenia odpływu z przyborów w pomieszczeniach : 3.15,

3.16 i 3.17 należy wykonać odpowietrzenie rurą 0,11 PVC (wyprowadzając ją do

przestrzeni pod dachem a następnie włączyć ją do pionu Pk3 mającego wywiewkę.

Wywiewkę kanalizacyjną należy zmienić na średnicę 0,15 lub 0,16.

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się do wykonania z rur i kształtek

kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC zgodnie z wymaganiami norm

PN-80/C-89205, PN-76/C-89202, Połączenia rur z kształtkami poprzez kielichy z rowkami

na uszczelki gumowe EPDM – typu „P”.

Prowadzenie przewodów kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach lub kanałach, pod warunkiem

zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów.

W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodów z PVC lub PP powierzchnia tych

przewodów powinna być zabezpieczona przed tarciem przez owinięcie papierem a

odległość pomiędzy ścianką bruzdy lub kanału a powierzchnią rury, nie powinna być

mniejsza niż

0,1 m. Bruzdy i kanały powinny być zakryte po przeprowadzeniu prób szczelności.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy,

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być

pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan

plastyczny.

Przejścia przez stropy przewodów PVC i PP wymagają zastosowania tulei ochronnych

wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa

o około 5 cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją

powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.

Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy).

Przewody odpływowe powinny być w miarę możliwości ułożone równoległe lub

prostopadle do ścian i fundamentów budynku.

Przewody te powinny być ułożone na takiej głębokości i w takiej odległości aby nie

zagrażały stateczności konstrukcji budynku. Przewody kanalizacyjne – poziomy –

prowadzone w gruncie pod posadzką pomieszczeń, pomieszczeń których temperatura nie

spada poniżej 0o C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od

poziomu podłogi do powierzchni rury PVC wynosiła min. 0,5 m.

Przybory sanitarne.

Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w

przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem.

Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w

celu utrzymania ich czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść

kanalizacyjnych. Wysokości ustawienia przyborów – mierzone od posadzki do górnej

krawędzi przyboru – powinny być następujące:

- umywalki – od 0,75 do 0,80 m.

- zlewy - od 0,50 do 0,60 m.

- pisuary - od 0,65 m.

- zlewozmywaki i zmywaki – od 0,80 do 0,90 m.

Umywalki mogą zostać wyposażone zwykła lub w automatyczne baterie uruchamiane

poprzez fotokomórki a pisuary wyposażone zostaną w automatycznie działające (również

fotokomórki) urządzenia spłukujące.

Wpusty podłogowe.

Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów czerpalnych lub pobliżu

ścian. Wpusty zostały umieszczone w pomieszczeniach, gdzie będzie zachodziła potrzeba

zmywania posadzek lub może okresowo zachodzić potrzeba odprowadzenia wody np.

spuszczanej z instalacji.

Wywiewki kanalizacyjne.

Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do

wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach, w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien

i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wynosiła co

najmniej 4,0 m.

Rury wentylacyjne powinny w miarę możliwości tworzyć pionowe przedłużenie przewodów

spustowych. Jeżeli średnica przewodu spustowego jest mniejsza od 150 mm, górna część

rury wywiewnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna być

powiększona o 50 mm.

Instalacja C.O.

Instalacja c.o. została zaprojektowana jako dwururowa z rozdziałem dolnym jako jeden

układ grzewczy. Należy wykonać ją z rur tworzywowych (w technologii istniejącej instalacji

c.o.) łączonych przez zgrzewanie lub klejenie. Wyposażenie stanowić będą grzejniki

płytowe. Grzejniki są zasilane od dołu, zostały wyposażone fabrycznie w zawory

termostatyczne (doposażyć należy je o głowice termostatyczne).

Zasilanie grzejników wodą grzejną w układzie temperatur 75/60oC. Instalacja

odpowietrzana będzie poprzez odpowietrzniki automatyczne, które należy zamontować w

najwyższych punktach instalacji.

W pomieszczeniach sanitarnych zainstalowane zostaną również grzejniki płytowe.

Instalacja  wentylacyjna

Budynek został wyposażony w układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z

odzyskiem ciepła oraz wentylację grawitacyjną. Z uwagi na wymagania Inwestora, pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne (do II piętra włącznie) zostały wyposażone w

wentylację grawitacyjną, wspomaganą wentylatorami wywiewnymi uruchamianymi w

trakcie przebywania w tych pomieszczeniach.

Wentylacja pomieszczeń sanitarnych na poddaszu odbywała się będzie mechanicznie z

uwagi na brak istniejących (wolnych) kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz wysokie

koszty dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej (przejścia przez połacie dachowe).

Pracująca centrala wentylacyjna MISTRAL 3000 pracuje na niskich oporach (do 50Pa) co

powoduje że na najwyższym biegu, centrala osiąga wydajność 3200 m3/h. Po

zbilansowaniu potrzeb przebudowy oraz potrzeb istniejących układów wentylacyjnych

zasilanych z tej centrali, zapotrzebowanie wynosi 3010 m3/h. Pozostaje zatem na IV biegu

nadwyżka 190 m3/h. Stan taki powoduje że nie zachodzi konieczność rozbudowy układu

wentylacji a istniejące przewody po stronie czerpni i wyrzutni są wystarczające.

Każdy z króćców kratek lub anemostatów nawiewnych oraz wywiewnych, należy

wyposażyć w regulatory stałego przepływu powietrza np. typu KVR o wydajnościach

podanych na rysunku IS-4z/5. Średnice rur dobierać tak, aby nie przekraczać prędkości

przepływu powietrza 3,5-3,9 m/s.

Wentylacja pomieszczeń archiwum oraz PUP nie ulega zmianie.

Drzwi wejściowe do pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych wyposażyć w dolnej części

w kratki wentylacyjne o powierzchni nie mniejszej niż 0,022m2.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie

Zasilanie pomieszczeń biurowych poddasza projektuje się z istniejącej rozdzielni piętrowej

kablem YKY 5x16mm2.

Kabel ułożyć należy w bruździe pt.. Schemat zasilania przedstawiony jest na rys nr 4.

Rozdzielnia główna RP

W projektowanym budynku projektuje się rozdzielnię główną RP, należy ją umiejscowić na

korytarzu komunikacyjnym. W rozdzielni zaprojektowano rozłączniki izolacyjne wyłączniki

różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowo prądowe obwodowe

Z rozdzielni RP wychodzą następujące obwody:

-obwodów gniazd wtykowych ogólnych

-obwody oświetleniowe

-obwody podgrzewaczy wody

-obwody gniazd ogólnych

-obwody gniazd komputerowych

WLZ- tablica główna - wyposażona jest w szyny w.l.z. oraz ochronniki przeciwprzepięciowe.

Instalacja odbiorcza oświetleniowa

W pomieszczeniach budynku projektuje się następujące obwody instalacji elektrycznej

- oświetlenie korytarzy

- oświetlenie ewakuacyjne korytarzy

- oświetlenie pomieszczeń biurowych oraz toalet

W rozdzielniach RP należy zamontować zabezpieczenia typu S301.

Instalację oświetleniową zaprojektowano przewodami YDYp 3x1.5mm2 i 4x1.5mm2. Poziome

prowadzenie przewodów przewiduje się na wysokości 2.2m. Przyciski oświetleniowe należy

montować na wysokości 1.4m od strony klamek drzwiowych.

Na korytarzach schodowych projektuje się oświetlenie ewakuacyjne. W obiekcie zabudować

należy oprawy oświetlenia ogólnego oraz kierunkowe wskazujące kierunek ewakuacji wyposażone

w moduł awaryjny.

Przy wyjściach z korytarzy i na klatkach schodowych na drodze ewakuacyjnej oprawy

ewakuacyjne zamontować z odpowiednimi piktogramami. Zasilanie z indywidualnej baterii

zabudowanej w oprawie. Czas świecenia opraw 1h. Natężenie oświetlenia min. 1.0 lx na całej

drodze ewakuacyjnej.

Oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczono na planie instalacji literami AW. Oprawy te wyposażone

są we własny zasilacz zapewniający świecenie się oprawy w czasie 1h od momentu zaniku napięcia.

Do opraw AW należy doprowadzić dodatkowa żyłę przewodu, gdyż w warunkach normalnych

oprawy te działają jako zwykłe oprawy.

Instalacja odbiorcza gniazd wtykowych

Instalację gniazd wtykowych projektuje się obwodami otwartymi przewodem YDYp 3x2.5mm2 w

tynku. Poziome prowadzenie przewodów przewiduje się na wysokości 2.2m.

Gniazda w łazienkach zasilić należy osobnymi przewodami YDYp3x2.5mm2 i zabezpieczyć

wyłącznikami różnicowo-prądowymi w RP. Gniazdo obok umywalki w wc zamontować na wys.

1.4m. typu bryzgoszczelnego. W pomieszczeniach biurowych zamontować gniazda data i

gniazda ogólne i umieścić wysokości 0.3m. od podłogi.

Instalacja przeciwprzepięciowa

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochronę

przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznej w budynku. W RG zastosowano ochronnik

przeciwprzepięciowy hybrydowy klasy B+C - (zarówno w przewody fazowe jak i neutralny). Tworzą one pierwszy i drugi stopień ochrony przeciwprzepięciowej.

Ochrona przeciwporażeniowa instalacji wewnętrznych

Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem projektuje się SZYBKIE WYŁĄCZENIE oraz POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE.

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych”.

Przewody neutralne oraz ochronne na całej długości powinny różnić się od przewodów fazowych

kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilających, jak również w instalacji odbiorczej

oświetleniowej i siłowej. Przewód ochronny w całej instalacji nie może posiadać żadnych

zabezpieczeń ani wyłączników. Przy wykonywaniu szybkiego wyłączenia wszystkie części

metalowe jak: konstrukcje stalowe, kołki ochronne gniazd wtykowych i osprzęt żeliwny lub

blaszany należy połączyć metaliczne z przewodem ochronnym. Wszystkie połączenia przewodu

ochronnego i neutralnego wykonać w sposób zapewniający pewność zestyku. Do zacisku

ochronnego w rozdzielni głównej przyłączyć należy szynę wyrównawczą , do której należy

przyłączyć instalację wodociągową, wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji oraz

wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne urządzeń stałych .

- części przewodzące dostępne

- części przewodzące obce

- przewody ochronne wszystkich urządzeń w tym również gniazd wtykowych

- metalowe konstrukcje i dostępne zbrojenia budowlane

W rozdzielni RG-1 należy wykonać rozdział przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE oraz neutralny N. W całej instalacji elektrycznej w budynku nie można w żadnym

miejscu przewodów tych powtórnie połączyć. Zacisk ochronny w RG należy podłączyć do uziomu instalacji piorunochronnej bednarką Fe/Zn 40x4mm. W łazienkach i wc należy wykonać miejscowe

połączenia wyrównawcze, które powinny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie

dostępne (instalację wodociągową, wyposażenie metalowe oraz przewód ochronny instalacji

elektrycznej). Połączenia te należy wykonać przewodem DY6mm2. Przewód ten należy podłączyć do zacisku ochronnego w rozdzielnicy piętrowej RP.

Wszystkie obwody gniazd wtykowych zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi o

czułości 30mA. W pomieszczeniach łazienek zwrócić należy uwagę, aby zachować wymagane

odległości przy instalowaniu osprzętu elektrycznego w odpowiednich strefach (wg normy PN-IEC60364-7-701).

Po wykonaniu instalacji szybkiego wyłączenia należy odpowiednimi pomiarami sprawdzić

skuteczność szybkiego wyłączenia.

Rozdział   II   Wymagania Ogólne

ST. B 00.00.00

SPIS TREŚCI

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE	3

2. MATERIAŁY	9

3. SPRZĘT	11

4. TRANSPORT	11

5. WYKONANIE ROBÓT	12

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT	12

7. OBMIAR ROBÓT	17

8. ODBIÓR ROBÓT	18

9. PODSTAWA PŁATNOSCI	20

10. PRZEPISY ZWIAZANE	22

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB -Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakości

bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Założenia ogólne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robot budowlanych, w ramach Kontraktu pt:

Przebudowa pomieszczeń poddasza w budynku administracyjno biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) zawiera wymagania wspólne dla robót opisanych

w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:

- wymagania ogólne ,stanowiące treść Rozdziału II , wspólne dla robot objętych specyfikacją techniczną (ST)

- szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Zawarte w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

- Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: budynek Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15

-  Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu, a także odbudowę. Rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć  prace polegające na

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części

- Robotach remontowo -  budowlanych - należy przez to rozumieć  prace polegające na:

remoncie odtworzeniu i modernizacji istniejących elementów obiektu

- Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość Użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

- Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń. w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - należy przez  to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności. użytkowania wieczystego, zarządu. ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

- Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję~ administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

- Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowy i końcowych, w miarę; potrzeby. rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i książki; obmiarów, a w przypadku realizacji i obiektów metodą montażu - dziennik montażu.

- Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację; budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną oceną; techniczną

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

- Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

właściwości określonych w rozdziale 8.

- Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności. wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

- Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

- Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych. wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- Opłacie - należy przez to rozumieć kwoty; należności wnoszone przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

- Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę; specjalnie przygotowaną. przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

- Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument

przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie

wykonywania robot.

- Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

- Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot.

- Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

- Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy..

- Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

- Przedmiarze robot - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robot według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i  podaniem ilości robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych I możliwą  do   odebrania i przekazania do eksploatacji.

- Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach         i aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej

- Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania realizacji kontraktu

- Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę; robot, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę;.

- Wykonawcy – osoba wyłoniona w postępowaniu przetargowym do realizacji kontraktu

- Zamawiającym – osoba udzielająca zamówienia w ramach kontraktu

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający. w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa do celów opracowania ofert.

Zawiera rysunki i podstawowe informacje techniczno – technologiczne (wybrane z projektu

budowlanego) pozwalające na ustalenie lokalizacji, zakresu rzeczowego i charakteru Robót.

Pełna Dokumentacja Projektowa jest udostępniona dla oferentów do wglądu w siedzibie

Zamawiającego oraz na stronie internetowej

1.5.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzymuje od Inspektora nadzoru 2 egz. Dokumentacji

Projektowej (Projekt budowlany) na roboty objęte kontraktem.

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byty w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących integralną część dokumentacji przetargowej.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszę być jednorodne i wykazywane zgodnie z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych użytkowników

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ze jest włączony w cenę umowną

1.5.6. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami. c) możliwości powstania pożaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi. kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za napraw~ wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochron~ robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące. zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie Postępu robot.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 0 których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych. włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację:: zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę:: wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robot, chyba ze postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowi(\ inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robot. w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. zachowały swoją jakość i właściwości do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrąbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidując możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje\ możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt. Po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową. Wymaganiami SST. PZJ. projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę~ w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostaną. Jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę~ na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

Organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot. Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot,

System (sposób i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot.

Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).

Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne.

Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów. Spoiw. Lepiszczy. Kruszyw itp..

Sposób i procedur, pomiarów i badań, rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robot.

6.2. Zasady kontroli jakości robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot.

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnienie wykonanie robot zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca Będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości.  0 ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzania usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę: i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę: do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę:.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są Niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

- Posiadają deklarację~ zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3.   Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

Daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu.

Zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robot,

Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.

Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej.

Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczące jakości materiat6w, pobierania pr6bek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedstawione Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot.

- Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3]. następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę

- protokoły przekazania terenu budowy.

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbioru robot.

- protokoły z narad i ustaleń.

- operaty geodezyjne.

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed

stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot

Obmiary robot będą określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robot i materiałów

Zasady określania ilości robot podane ST w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach, Normach zakładowych

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robot

W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu.

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 0 tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedstawionych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację~ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamiennej

- Recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakości (PZJ)

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ)

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze-

kazania tych robot właścicielom urządzeń

- Geodezyjną inwentaryzację~ powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarządzone przez komisję~ roboty poprawkowe lub uzupełniające będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad,

które ujawniły się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robot".

9. Podstawy płatności

  - Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarów ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

a) Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

b) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

c) Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami.

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem

podatku od towarów i usług VAT.

  - Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

    - Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu

- opłaty/dzierżawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,

oznakowań i drenażu.

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

    - Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł

- utrzymanie płynności ruchu publicznego

    - Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  - usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.

  - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi                 Zamawiający

- Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838

z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych ramach zadania Pt: Przebudowa pomieszczeń poddasza w budynku administracyjno biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15

1.2 Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych  prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac

związanych z robotami rozbiórkowymi w całym obiekcie –a w szczególności

- wykucie z muru drzwi wewnętrznych

- Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ściany działowe o gr. 1/2 i 1 c.

- Rozebranie posadzki z płytek i podłoży betonowych

- Przebicia w ścianach z cegły i stropach żelbetowych przepustów dla przewodów sanitarnych i kanałów wentylacyjnych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST B00.Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podana w ST

B.I.00.Wymagania Ogólne.

3. SPRZĘT

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego

spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania

dotyczące sprzętu podano w ST B. 00.Wymagania Ogólne.

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.Wymagania Ogólne.

Materiał rozbiórkowy należy wywiźć na miejsce utylizacji na odl. 5 km

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST B.00.Wymagania Ogólne.

Wykonanie robót rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy

robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki lub wyburzenia. Przed

przystąpieniem do robót rozbiórkowych w pierwszej kolejności należy wykonać przygotowanie

stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej. Przygotowanie stanowiska polega na ustawieniu stemplowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych i zabezpieczających oraz przewidzianych rusztowań.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości robót podano w ST B.00.Wymagania Ogólne.

Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów, sprawdzeniu prawidłowości wykonania rusztowań i stemplowań. Kompletności wykonania prac zgodnie z dokumentacja. Poszczególne etapy robót rozbiórkowych musza być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie można rozpoczynać kolejnych etapów robót bez zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w ST B. 00.Wymagania Ogólne.

Jednostka obmiaru jest m3/m2/szt/mb. rozbieranych lub wyburzanych elementów. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości rozbiórek wg. dokumentacji opisowej i rysunków.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B. 00.Wymagania Ogólne.

8.1 Zgodność robót z dokumentacja opisowa i SST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja opisowa, SST oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora nadzoru.

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót rozbiórkowych i spełnienia innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B. 00.Wymagania Ogólne.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze z pomiarami

- kompletny zakres robót podany w poz. 1.3

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.)

Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz. 1125 i 1126 )w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

TYNKI I GŁADZIE GIPSOWE WEWNĘTRZNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych uzupełniających oraz gładzi gipsowych w ramach zadania Pt: Przebudowa pomieszczeń poddasza w budynku administracyjno biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie:

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na zamurowanym cegłą ceramiczną otworze drzwiowym

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja ,SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B. 00.Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B. 00.

Wymagania Ogólne. Instrukcjach technicznych producentów.

- zaprawa cementowo wapienna

- gips szpachlowy

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągowa woda pitna.

Sucha mieszanka gipsowo-szpachlowa powinna odpowiadać PN-870/6733-09,

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.I.00.Wymagania ogólne.

Wykonawca przystępując do wykonania tynków wewnętrznych powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarka do zapraw

- przenośne zbiorniki na wodę

Sprzęt do wykonania robót tynkarskich musi odpowiadać wszystkim wymogom przepisów bhp, być

sprawny technicznie i posiadać aktualne badania techniczne.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B. 00.Wymagania ogólne.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać sie zg. norma BN-88/6731-08,

obowiązującymi przepisami bhp i ruchu drogowego.

5. WKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B. 00.Wymagania ogólne.

5.1.Warunki przystąpienia do robót

- przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny byc zakonczone wszystkie

roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone oscie_nice

drzwiowe i okienne

- zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów

- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej ni_ +5Cº pod warunkiem, że w ciągu

doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0Cº

- w niższy temperaturach można wykonywać tynki, jedynie przy zastosowaniu środków

zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonania robót budowlano-montażowych w

okresie obniżonych temperatur"

5.2.Przygotowanie podłoża

- podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2

- bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurz szczotkami oraz usunąć

plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć

wodą.

5.3.Wykonanie tynków i gładzi szpachlowych gipsowych

- przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

70/B-10100 P.3.3.1, Zmiany 1B1 11-12/72 poz.139

- sposoby wykonania tynków jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne z określeniami

w tab.4 normy PN-70/B-10100

- wykonanie gładzi gipsowych powinno być zgodne z zasadami podanymi w PN-72/8841-18

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.I.00.Wymagania ogólne.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszyw.

6.2. Badania w czasie robót

- badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z norma

PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe"

- wynik badan powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3 i

umożliwiać ocenę wszystkich wymagań:

- zgodność z dokumentacja projektowa

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów

- prawidłowość przygotowania podłoża

- przyczepność tynków do podłoża

- wygląd powierzchni tynku

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B. 00.Wymagania ogólne.

Jednostka obmiarowa robót tynkowych jest m2/m.

Ilość tynków w m2/m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B. 00.Wymagania ogólne.

8.1.Odbiór podłoża

− odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych

− roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru budowy jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6 dały pozytywne wyniki

8. Odbiór tynków

1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacja projektowa

2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości

kontrolnej dwumetrowej łaty.

3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w

pomieszczeniu

- poziomego nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli na powierzchni tynków przenikających z

podłoża

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

4. Odbiór wykonanych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien

Zawierać ocenę wyników badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia

- stwierdzenie zgodności wykonania z zamówieniem

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B. 00.Wymagania ogólne.

10. Cena wykonania robót obejmuje:

- cały zakres robót podany w pkt. 1.3.

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na

wysokości do 4 m

- przygotowanie podłoża

- wykonanie tynków uzupełniających i gładzi gipsowych

- reperacja tynków po dziurach montażowych i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiałów

- likwidacja stanowiska roboczego

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zmiany 1B1 11-12/72 poz.139

PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocieniane z zapraw plastycznych.

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-870/6733-09 Spoiwo gipsowe.

PN-88/b-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cześć B Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki" wydanie ITB - 2003 rok.

ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obudów instalacji na

rusztach stalowych z płyt gipsowo-kartonowych w ramach zadania Pt: Przebudowa pomieszczeń poddasza w budynku administracyjno biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie i odbiór robót

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne obowiązującymi normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami producentów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót podano w ST B. 00.Wymagania ogólne.

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w

normie PN-72/B-10122.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B. 00.

Wymagania ogólne.

1.1. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B. 00.Wymagania ogólne.

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót z prefabrykatów gipsowych, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego spełniającego wymagania  bhp.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B. 00.Wymagania ogólne.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B. 00.Wymagania ogólne.

1.2. Warunki przystąpienia do robót

- przed przystąpieniem do robót z prefabrykatów gipsowych powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy

- zaleca się przystąpienie do wykonywania prac po okresie wstępnego osiadania i

skurczów murów

- roboty z prefabrykatów gipsowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej ni_ +5Cº

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0Cº, a

wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%

- pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone

1.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych

- przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie

PN-72/B-10122

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.I.00.Warunki ogólne.

6.1. Badania w czasie wykonywania robót

- częstotliwość oraz zakres badan płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-

79405 "Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych "

- równość powierzchni płyt

- narożniki i krawędzie (uszkodzenia)

- wymiary płyt

- wilgotność i nasiąkliwość

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt

- zgodność wykonania z dokumentacja projektowa

6.2 Wyniki badan płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B. 00.Wymagania ogólne.

Jednostka obmiarowa robót z prefabrykatów gipsowych jest m2,

Wielkości obmiarowe robót z prefabrykatów gipsowych określa się na podstawie dokumentacji

projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B. 00.Wymagania ogólne.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały wynik pozytywny.

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122.

Sprawdzeniu podlegają:

- zgodność z dokumentacja projektowa

- rodzaj zastosowanych materiałów

- prawidłowość zamontowania rusztów i konstrukcji metalowych

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach

- wichrowatość powierzchni

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST B. 00.Wymagania ogólne oraz zapisy

zawarte w umowie o wykonanie robót.

9.1 Cena wykonania robót obejmuje:

- cały zakres robót podany w pkt.1.3.

- czynności przygotowawcze (dla wszystkich technologii)

- przygotowanie stanowiska roboczego

- trasowanie elementów do wykonania

- obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m

- montaż rusztu lub konstrukcji metalowych

- ułożenie izolacji z wełny mineralnej

- przymocowanie płyt do gotowych konstrukcji z przycięciem i dopasowaniem

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami

- zabezpieczenie spoin taśma

- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

Odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

ON-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

Informator - Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie - IV

Kraków 1996r.

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE Nida Gips - wydanie 2002r.

PODŁOGI, POSADZKI i OKŁADZINY ŚCIENNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

podłoży, posadzek i okładzin ściennych ceramicznych w ramach zadania Pt: Przebudowa pomieszczeń poddasza w budynku administracyjno biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru podłoży, posadzek i okładzin ściennych ceramicznych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B. 00.

Wymagania ogólne.

Podstawowe materiały posadzkowe i okładzinowe stanowią:

-zaprawa cementowa m-ki 80

-folia polietylenowa

-płyty styropianowe gr. 3 cm

- Samopoziomujące masy szpachlowe

-płytki posadzkowe gres

-płytki posadzkowe antypoślizgowe

-kształtki cokołowe

-płytki ścienne 20*25 cm

-zaprawa klejowa do płytek posadzkowych i ściennych

-zaprawa spoinująca

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. B.I.00.Wymagania ogólne.

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu

mechanicznego spełniającego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzęt musi posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt powinny mieć aktualne uprawnienia i być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. B.I. 00.Wymagania ogólne.

Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu w

sposób zgodny z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. B.I. 00.Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane.

Podłoża i posadzki oraz okładziny ścienne należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa,

instrukcjami producentów, odpowiednimi przepisami, normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.Przygotowanie podłoża:

_ przed przystąpieniem do wykonania podłoży ściany i sufity powinny być otynkowane

_ temperatura w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki i okładziny ścienne nie

powinna być niższa niż 10Cº

_ podłoża na których będą wykonywane posadzki i okładziny ścienne powinny być mocne,

równe, bez rys i spękań, suche

_ prawidłowość powierzchni podłoża należy sprawdzić przy pomocy łaty długości 2m - prześwit

między podłożem, a łatą przyłożona w dowolnym kierunku nie powinien być większy niż

2 mm w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty

_ dokładność wykonania podłoża powinna być taka, aby odchylenie powierzchni posadzki i

okładzin ściennych od płaszczyzny poziomej nie przekraczało 5mm na całej długości lub

szerokości pomieszczenia

_ krawędzie przecięcia się płaszczyzn powinny tworzyć linie proste, a kąty dwuścienne

miedzy płaszczyznami powinny być katami prostymi, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej

_ odchylenia krawędzi o linii prostej oraz odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

pionowego lub poziomego powinny odpowiadać wymaganiom stawianym powierzchni

tynków kat. IV PN-70/B-10100

_ wilgotność podłoży betonowych pod wykładziny z tworzyw sztucznych nie powinna być

większa niż 3%

_ wilgotność w podłożach samopoziomujących i jastrychach cementowych nie powinna być

większa niż 2%

1. Posadzki - wykonanie

_ spoiny posadzek i okładzin ceramicznych powinny być prostoliniowe i jednakowej

grubości

_ prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się przyłożeniem łaty do płytek

pasów kierunkowych

_ układane płytki musza przylegać cała płaszczyzna do podłoża

_ wykładzina PCV powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu,

pocięta odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i ułożona luźno na podłożu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości robót podano w ST. B.I.00.Wymagania ogólne.

W dzienniku budowy powinny być dokonane przez Inspektora nadzoru zapisy dotyczące miedzy

operacyjnych odbiorów poszczególnych robót zanikających przy wykonywaniu warstw posadzkowych.

Badania wykonywanych robót powinny być przeprowadzone w sposób umożliwiający ocenę

wszystkich wymagań, a w szczególności:

_ wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru

_ związanie posadzki z podkładem

_ prawidłowość wykonania styków

_ prawidłowość powierzchni

_ grubość posadzki

_ wykończenie posadzki

_ jakość użytych materiałów

_ zgodność wykonania z dokumentacja projektowa, obowiązującymi przepisami i normami

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. B. 00.Wymagania ogólne.

Jednostka obmiaru robót jest m2/mb wykonanych i odebranych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne warunki odbioru robót podano w ST. B. 00.Wymagania ogólne.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót,

kontrolując jakość robót w sposób podany w punkcie 6. Odbiory częściowe i końcowe zgodnie z

zasadami podanymi w punkcie 6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać

za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany

doprowadzić roboty do zgodności z norma i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST.B.I.00.Wymagania ogólne i inne warunki zawarte

w umowie o wykonanie robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

prace przygotowawcze, wstępne z pomiarami geodezyjnymi

kompletny zakres robót podany w poz. 1.3.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701;1997 Cement powszechnego użytku

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych.

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione, ścienne i elewacyjne.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące

Systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. Wykonanie-warunki

i badania przy odbiorze.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Roboty

ogólnobudowlane Wydanie III ITB.

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach zadania Pt: Przebudowa pomieszczeń poddasza w budynku administracyjno biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie i odbiór robót malarskich a w szczególności:

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków – wyjście na strych

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno- akrylowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem pokoje, zapl. socjalne

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z dodatkiem żywic silikonowych lub kopolimerowych powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- sanitariaty;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno- lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem; korytarz - lamperia;

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania podano w ST B.I.00.Wymagania ogólne.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja

projektowa, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B.I.00.

Wymagania ogólne.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

1. wodę – do farb wapiennych,

2. terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

3. inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem

o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: lateksu butadieno - styrenowego

i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

1. wydajność – 6–8 m2/dm3

4. czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

1. wydajność – 6–10 m2/dm3

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.4. Środki gruntujące

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

1. powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

5. na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczona

woda w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie

powłoki malarskiej.

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.I.00.Wymagania ogólne.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.I.00.Wymagania ogólne.

Farby pakowane wg punktu 2.3.4 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportu z zachowaniem

przepisów bhp i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B.I.00.Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane. Roboty malarskie należy wykonać

zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

− roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5Cº

− najkorzystniejsza temperatura wykonywania robót farbami wodorozcieńczalnymi

wynosi +12 do +18Cº nie więcej jednak niż + 22Cº

− podczas malowania farbami wodorozcieńczalnymi pomieszczenia powinny być

zabezpieczone przed przeciągami oraz intensywnym działaniem urządzeń grzewczych

− roboty powinny by wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych

− tynki gipsowe i powierzchnie elementów gipsowych powinny być zagruntowane

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może

spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

1. całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń

sanitarnych),

6. całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

7. całkowitym ułożeniu posadzek,

8. usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez

wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących

i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita zgodna ze

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych

odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.I.00.Wymagania ogólne.

Kontrola jakości robót malarskich polega na sprawdzeniu:

_ zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru

_ powłoki malarskie powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków,

spękań i pęcherzy

_ faktura powłoki powinna być jednorodna bez śladów pędzla

_ barwa powłoki powinna być zgodna z ustaleniami lub dokumentacja projektowa

_ na powłoce nie powinny się uwidaczniać smugi, plamy, poprawki oraz łączenia

_ wykonane powłoki powinny charakteryzować się dostateczna przyczepnością do podłoża

oraz odpornością na ścieranie

_ powłoki lateksowe powinny być odporna na zmywanie woda z mydłem

_ badania powłok lateksowych powinny być wykonane nie wcześniej niż 3 dni po

ukończeniu robót w temperaturze minimum 5Cº i wilgotności powietrz poniżej 65%

_ badania powłok powinny być przeprowadzone zgodnie z norma PN-69/B-10280

_ sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoża powinno być przeprowadzone w

ramach odbiorów międzyoperacyjnych i odnotowane w dzienniku budowy.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

1. sprawdzenie wyglądu powierzchni,

9. sprawdzenie wsiąkliwości,

10. sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

11. sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie

wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

1. dla farb emulsyjnych nie wcześniej ni_ po 7 dniach,

12. dla pozostałych nie wcześniej ni_ po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

1. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

13. sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

14. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.

Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub

całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.I.00.Wymagania ogólne.

Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.I.00.Wymagania ogólne.

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót malarskich.

8.1. Odbiór podłoża

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa

cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku

plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękka, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST B.I.00.Wymagania ogólne i inne

ustalenia zawarte w umowie o wykonanie roboty.

Cena wykonania robót obejmuje:

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi i farbami

emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów

Zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. „ARKADY” 1989

Tom I. Budownictwo ogólne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne producentów materiałów, wykonania i odbioru.

Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe.

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

ROBOTY SANITARNE

1. WSTĘP

2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe wymagania dotyczące zakresu wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych, Przebudowa pomieszczeń poddasza w budynku administracyjno biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15

3. Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót

polegających na na rozbudowie wodnego układu centralnego ogrzewania, przebudowie układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz budowie nowej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej.

Z uwagi na rozbudowę układu c.o oraz przebudowę układu wentylacji mechanicznej konieczne będzie wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych na tych instalacjach

4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru;

W ramach prac demontażowych i rozbiórkowych:

- zdemontować ogrzewanie grzejnikowe na istniejącym obecnie poddaszu (poza pomiesz   czeniami PUP i Archiwum)

- rozebrać i zdemontować instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej na poddaszu (poza

pomieszczeniami PUP i Archiwum),

- zdemontować instalację wod-kan (łącznie z wyposażeniem) z w pomieszczeń na poddaszu

podlegających przebudowie.

- zdemontować ścianki obudowy pionów kanalizacyjnych podlegających przedłużeniu

na  kondygnację poddasza,

W ramach wykonania instalacji centralnego ogrzewania

- wytyczyć trasę przebiegu instalacji c.o za lub w ściance kolankowej,

- wyznaczyć miejsca montażu grzejników i umocować zawieszenia grzejników 32 szt,

- wykonać instalacje c.o. oraz podejścia pod grzejniki (od dołu),

- zawiesić grzejniki na wieszakach (16 szt.),

- zmontować instalację,

- przepłukanie instalacji wodą,

- napełnienie wodą i odpowietrzenie instalacji,

- wykonanie próby ciśnieniowej na zimno (sporządzenie protokołu),

- montaż głowic termostatycznych (16 szt)

- osadzenie rozetek na rurach w miejscach przejść przez ścianę,

- dokonanie próby ciśnieniowej na gorąco (sporządzenie protokołu),

- przeprowadzenie regulacji (nastawy wstępne zaworów) instalacji c.o.

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

W ramach wykonania instalacji wentylacji :

- wytyczyć trasę przebiegu instalacji wentylacji nawiewnej i trasę przebiegu instalacji wentylacji wywiewnej,

- wykonać otwory w ścianach dla poprowadzenie instalacji nawiewnej i wywiewnej,

- na trasach przebiegu instalacji zainstalować zawieszenia, podpory lub uchwyty mocujące

do ścian i sufitu,

- montaż instalacji wentylacji oraz regulatorów stałego przepływu KVR (łącznie 31 szt.),

- montaż kratek i anemostatów (łącznie 31 szt),

- próba szczelności instalacji wentylacji nawiewnej oraz szczelności instalacji wentylacji

wywiewnej (świece dymowe do wentylacji),

- zabudowa przewodów wentylacyjnych płytami kartonowo-gipsowymi (w przypadku  przebiegu  przy połaci dachowej nie izolowanej lub na poddaszu nie ogrzewanym wykonać izolację termiczną wełną mineralną min. 80 mm z osłoną PCV),

- uruchomienie instalacji wentylacyjnej oraz przeprowadzenie pomiarów skuteczności

wentylacji i hałasu,

- sporządzenie protokołów skuteczności wentylacji oraz dokumentacji powykonawczej,

W ramach wykonania instalacji kanalizacyjnych:

- wyznaczyć miejsca montażu przyborów sanitarnych,

- wykonać przekucia i wykucia dla kratek ściekowych podłogowych (3 szt.) oraz podłączeń

muszli ustępowych 5 szt.

- zawiesić lub ustawić muszle ustępowe na wyznaczonych miejscach,

- zamontować uchwyty do umywalek oraz pisuarów (12 szt.),

- ustawić zlewozmywak na szafce (1 szt.),

- zamontować przepływowe podgrzewacze wody PPW (4 szt.),

- zamontować instalację kanalizacji do muszli i kratek ściekowych,

- odcinki kanalizacji przebiegającej w posadzce poddać próbie ciśnieniowej i zakryć,

- wykonać odpowietrzenie pionów Pk1 i Pk2,

- zamontować nową wywiewkę pionu Pk1,

- zaizolować termicznie i akustycznie odcinki pionów kanalizacyjnych (w tym odcinków na II piętrze),

- obudować piony kanalizacyjne płytami karton-gips.,

W ramach wykonania instalacji wodociągowych (hydraulicznych):

- wykonać przedłużenia pionów wodociągowych Pw1 i Pw3 po wcześniejszym wykonaniu

wymaganych przekuć lub przewierceń,

- zawiesić przyborów, baterii i podgrzewaczy na wieszakach (16 szt.),

- wykonać instalacje zimnej wody (z izolacją zimnochronną),

- wykonać instalacje ciepłej wody (z izolacją ciepłochronną),

- przepłukanie instalacji wodą,

- napełnienie wodą i odpowietrzenie instalacji,

- wykonanie próby ciśnieniowej instalacji zimnej i ciepłej wody (sporządzenie protokołu),

- montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych (łącznie 5 szt)

- osadzenie rozetek na rurach w miejscach przejść przez ścianę,

- dokonanie próby ciśnieniowej na gorąco (sporządzenie protokołu),

- przeprowadzenie regulacji i sprawdzenie wydajności przepływowych podgrzewaczy wody,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podana w ST

B.I.00.Wymagania Ogólne.

2.1   Zestawienie podstawowych materiałów i armatury :

- podgrzewacze przepływowe wody – 4 szt,

- grzejniki płytowe stalowe – 16 szt.,

- głowice do zaworów termostatycznych grzejników – 16 szt.,

- muszle ustępowe – 5 szt

- pisuary – 2 szt

- umywalki porcelanowe – 4 szt,

- zlewozmywak – 1 szt.,

- wpusty podłogowe - 3 szt

- kratki lub anemostaty – łącznie 31 szt.

- regulatory stałego przepływu KVR - 31 szt.

- zawory czerpalny ze złączka na wąż – 1 szt

- odpowietrzniki automatyczne – ok. 3 szt

2.2 Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Wszystkie używane materiały (kształtki, rury, elementy złączne, uszczelki, szczeliwa, kleje,

uchwyty, podpory, zawiesia, itp.) oraz urządzenia instalowane w danych instalacjach muszą

być zgodne  wymaganiami określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach.

Ponadto powinny posiadać odpowiednie atesty (np. PZH) oraz deklaracje zgodności CE z wymaganiami dyrektyw europejskich.

Stosowane urządzenia i materiały w układach ciepłej wody użytkowej powinny posiadać atesty

PZH. Materiały z miedzi tj. rury i łączniki a także łączniki z brązu i mosiądzu powinny posiadać

aprobatę techniczną wydaną przez IGNiG w Krakowie, potwierdzoną deklaracją zgodności

z aprobatą techniczną przez producenta (dostawcę).

Po stronie grzejnej rurociągi, kształtki, armatura technologiczna powinny być wykonane z rur

ciśnieniowych PP lub PP-R łączonych za pomocą zgrzewania lub klejenia. Średnice rur : od

20x1,9 do 40x5,8.

Dodatkowe wymagania, które powinny spełniać zarówno materiały jak i urządzenia to :

- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, zarysowań, wgnieceń, itp.)

na powierzchni zewnętrznej,

- wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach branżowych lub

zakładowych,

- wszystkie urządzenia (kolektory, pompy, naczynia wzbiorcze, itd.) powinny posiadać fabryczne

oznakowanie m.in. tabliczkę znamionową, wymagane znaki dopuszczenia, itd.,

- każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana. Rury i kształtki z PP lub PP-R

w oznaczeniu powinny posiadać (np. wg ISO 161/1:1978) oznaczenie czynnika transportowanego, nazwę producenta, rodzaj materiału, oznaczenie szeregu, średnicę zewnętrzną i grubość ścianki w mm, datę produkcji oraz obowiązującą normę.

- kleju oraz luty twarde powinny być dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemożliwiających odparowanie lotnych substancji z nich zawartych. Na żądanie odbiorcy, producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń oraz systemów innych firm i producentów o parametrach technicznych i właściwościach nie gorszych niż podane w kosztorysach i projekcie wykonawczym danej instalacji.

3. SPRZĘT

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego

spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania

dotyczące sprzętu podano w ST B. 00.Wymagania Ogólne.

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Wszelki używany sprzęt i urządzenia przez Wykonawcę do wykonania robót objętych umową, muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających na terenie budowy.

W przypadkach wzbudzających wątpliwość odnośnie jakości i bezpieczeństwa sprzętu, Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy dokumentów lub ich kopii, potwierdzających stan techniczny danej maszyny lub sprzętu. W wymaganych przypadkach, obsługa maszyn i urządzeń może być prowadzona wyłącznie przez uprawnione osoby, co również podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportu, które wykorzystuje Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych powinny być sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy jak i osób przebywających na budowie. Za stan dróg transportowych wewnątrz budowy odpowiada Wykonawca

Wykonawca powinien na terenie budowy poruszać się tylko takimi środkami transportowymi,

które są przewidziane w dokumentacji projektowej (np. kosztorysy) lub Specyfikacji Technicznej.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu materiałów i urządzeń po drogach publicznych.

Przy korzystaniu ze środków transportu w ruchu ulicznym, pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do wszystkich wymaganych parametrów.

Wykonawca na bieżąco usuwa wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST B.00.Wymagania Ogólne.

5.1. Sposób prowadzenia i trasy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym

np. robót liniowych a także zapewnia dla własnych potrzeb obsługę geodezyjną.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, zostaną – o ile wymagać tego będzie inspektor nadzoru – poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2. Szczegóły technologiczne.

Wszelkie szczegóły techniczne powinny wynikać z dokumentacji budowlanej a w przypadkach

wątpliwych, decyduje autor projektu (w ramach nadzoru autorskiego) lub dla zmian mało istot –

nych Kierownik Robót danej branży w uzgodnieniu z Projektantem.

5.3. Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia.

Z uwagi na przedłużanie pionów grzewczych c.o., wodociągowych i demontaż pionów kana –

lizacyjnych,

Wykonawca dokona ustaleń z Inwestorem (lub Kierownikiem budowy) odnośnie harmonogramu robót oraz terminów i sposobu jego przeprowadzania.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca powinien posiadać pełne rozeznanie odnośnie terminów, przerw i ograniczeń z jakimi może mieć do czynienia na budowie.

5.4. Wymagania specjalne.

W trakcie realizacji obiektów, nie są planowane wymagania dodatkowe lub specjalne jakie po -

winien spełniać Wykonawca, ponosząc dodatkowe np. koszty, ograniczenia czasowe, itp.).

UWAGA – układ wentylacji nawiwiewno-wywiewnej zasilany z istniejącej centrali MISTRAL 3000 oraz jej elementy należy w całości traktować jako jeden system, podlegający regulacji w całości.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości robót podano w ST B.00.Wymagania Ogólne.

Inwestor wymaga wykonania robót zgodnie z :

- zawartą umową wraz z załącznikami i aneksami do tej umowy,

- Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

- obowiązującymi normami oraz przepisami,

- wiedzą i sztuką budowlaną.

Codzienna kontrola robót powinna być prowadzona przez Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Inwestora. Na bieżąco też, powinna być prowadzona przez niego kontrola w zakresie w zakresie dokumentów potwierdzających jakość dostarczanych materiałów na plac budowy (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności,).

Wszelkie dokumenty związane z wbudowywanymi materiałami, instalowanymi urządzeniami oraz sprzętem, powinny zostać dołączone w oryginale do protokołu końcowego odbioru robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w ST B. 00.Wymagania Ogólne.

W zakresie instalacji sanitarnych nie przewiduje się potrzeby dokonywania dodatkowych przedmiarów lub obmiarów robót.  Ustalanie ilości oraz zakresu danej roboty powinno odbywać się wg normatywów ustalonych KNR-ami lub KNNR-ami.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B. 00.Wymagania Ogólne.

8.1 Zgodność robót z dokumentacja opisowa i SST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja opisowa, SST oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora nadzoru.

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru budowy w dzienniku budowy

o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja i SST

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru

8.3 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót rozbiórkowych i spełnienia innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B. 00.Wymagania Ogólne.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze z pomiarami

- kompletny zakres robót podany w poz. 1.3

- wykonanie badan i pomiarów kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,   Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.  1229, Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicz -

nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z póź- niejszymi zmianami),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98, poz. 670, nr 8/02., poz. 71),

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr

113/98 poz. 728)

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z

kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr

5 z 2000 r., poz. 58)

7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r w sprawie wymagań w zakresie

efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608),

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w

sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz U Nr 79/03 poz. 714)

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych orazcen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00

poz. 1195)

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i   formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

PN-ISO 7-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

prPN-EN 806-1 - Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych wewnętrznych). Część l  :  Wymagania ogólne

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik

przenikania ciepła. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt.

Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie.Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.

Metody uproszczone i wartości orientacyjne

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-91/B-02413 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych

systemu otwartego. Wymagania

PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów

ciepłowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

ROBOTY  ELEKTRYCZNE

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące dostawy, montażu,  podłączeń i odbioru przewodów elektrycznych , tablic elektrycznych, aparatów elektrycznych i osprzętu  oraz opraw oświetleniowych; sieci logicznej oraz demontaży w ramach  przebudowy poddasza budynku pokoszarowego na biurowo-administracyjny, dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, 58-300 Jelenia Góra ul. Podchorążych.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie   1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą:

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i opraw elektrycznych

Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych

Instalacja sieci strukturalnej

Instalacja sygnalizacji pożaru

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

i Dokumentacją Projektową.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania  robót  oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową  , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w części ogólnej  specyfikacji pn  “Wymagania ogólne”.

2.MATERIAŁY

2.1 oprawy oświetleniowe

BS 103 3G

• obudowa: samogasnacy, stabilizowany promieniami UV poliweglan

• kolor: szary RAL 7035

• odbłysnik: poliweglan z napylanym prózniowo aluminium

• klosz: poliweglan

• klamry oraz uchwyty montazowe: stal nierdzewna

Stopien ochrony: IP 65

Napiecie znamionowe: 230V/50Hz

Canes  09-01, 09-04

• obudowa: blacha stalowa lakierowana proszkowo

• kolor: biały RAL 9003

• raster: paraboliczny wysokopolerowany lub matowy wykonany z czystego aluminium,

raster prosty polerowany lub matowy

Stopień ochrony: IP 20

Napięcie znamionowe: 230V/50Hz

Układ zasilający: statecznik elektroniczny

Akcesoria: (należy zamawiać dodatkowo)

zwieszaki linkowe oraz rurkowe

Zastosowanie: biura, gabinety, banki, sklepy, szkoły

Logica

Opis: oprawa dostepna w wersjach 8W, 11W oraz 24W SA (praca ciagła) oraz SE

(praca tylko awaryjna). Dostepne wersje 1 i 3 godzinne.

Materiały: oprawa wykonana z samogasnacego tworzywa (zgodnosc z normami

EN 60598-1 oraz UL94)

Stopien ochrony: IP 65

Napiecie znamionowe: 198-254V/50Hz

Czas ładowania: 12 godzin (chroniony patentem układ elektroniczny)

Pictor

• obudowa: wykonana z profilu aluminiowego

• kolor: szary

• dyfuzor: opalizowany

Stopień ochrony: IP 44

Napięcie znamionowe: 230V/50Hz

Układ zasilający: statecznik elektroniczny

Montaż: bezpośrednio na stropie lub zwieszana

Akcesoria: (należy zamawiać dodatkowo)

99-850 – zwieszak linkowy zawierający uchwyty do oprawy, przewód stalowy 200 cm

oraz uchwyt do montażu nastropowego (dla jednej oprawy potrzebne są dwie sztuki)

Sagita

• obudowa: anodowany profil aluminiowy

• dyfuzor: opalizowany lub „mrożony”

Stopień ochrony: IP 44

Napięcie znamionowe: 230V/50Hz

Układ zasilający: statecznik elektroniczny

Przewody i osprzęt

Przewody YDY 3x1.5mm2

Przewody YDY 3x2,5 mm2.

Przewody YDY 5x2,5 mm2.

Przewody YDY -450/750 V 3x4mm2

Przewody YDY -450/750 V 5x16mm2

Przewody YTKSY 53x2x0,5

Kable logiczne miedziane i światłowodowe

Złącza światłowodowe

Puszki bakelitowe o śr.do 60 i 80 mm

Gniazda instalacyjne -zestaw 3xRJ 45+3xGN 1FAZ +0-10 katedr x 2 zestawy=6    kpl.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe podtynkowe 2-bieg.z uziemieniem

Łączniki instalacyjne natynkowe i podtynkowe jednobiegunowe

Łączniki instalacyjne podtynkowe schodowe

Złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP

Panele rozdzielcze RJ45 z okablowaniem ekranowanym

Szafa dystrybucyjna 19"

Wyposażenie szafy dystrybucyjnej

Izotopowa lub optyczna czujka dymu   12 szt

3.SPRZĘT

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego

spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania

dotyczące sprzętu podano w ST B. 00.Wymagania Ogólne.

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone

- przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta

4.TRANSPORT

Transport technologiczny .

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

1.Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową . Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami określonymi ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną tj. odpowiada za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości w terenie wszystkich elementów robót, zgodnie z ich wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

3.Następstwa błędu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione na koszt własny Wykonawcy, jeżeli takie będą polecenia Inspektora nadzoru

4.Kontrola wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.

5.Akceptacja lub odrzucenie materiałów i elementów robót podjęte decyzją Inspektora nadzoru/Inwestora oparte będą na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w obowiązujących Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, dopuszczalne normowe odchylenia występujące w produkcji i badaniach materiałów oraz doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych i inne czynniki wpływające na decyzję.

6.Polecenia Inspektora nadzoru muszą być wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej specyfikacji pn  “Wymagania ogólne”.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest kompletnie zamontowany i podłączony aparat elektryczny ( element osprzętu) lub  kompletne podłączenie elektryczne aparatu będącego poza zakresem dostawy, kompletnie zmontowana i podłączona  tablica lub rozdzielnica elektryczna , kompletnie zmontowana i  podłączona  oprawa  oświetleniowa, metr bieżący kompletnie  wykonanej trasy  kablowej lub przewodowej

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólna zasada odbioru robót podana jest w części ogólnej specyfikacji pn  “Wymagania ogólne”.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane są  w części ogólnej specyfikacji pn  “Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje komplet robót wyszczególnionych w punkcie 5.

Płatność ryczałtowa za wykonanie kompletnie zamontowanych i podłączonych, rozdzielni, tablic,  aparatów  i  osprzętu , opraw oświetleniowych , przewodów

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

| Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. (j.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami) |  |
| --- | --- |
| Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (j.t.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229) |  |
| Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z późniejszymi zmianami) |  |
| Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji. (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z późniejszymi zmianami) |  |
| Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) |  |
| PN-B-03205:1996 | Konstrukcje stalowe. Podpory linii elektroenergetycznych. Projektowanie i wykonanie |
| PN-87/B-03265 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-86/E-05003.01 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne |
| PN-89/E-05003.03 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona |
| PN-92/E-05003.04 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna |
| PN-90/E-05023 | Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi |
| PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa |
| PN-E-05204:1994 | Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania |
| PN-92/E-08106 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) |
| PN-IEC 364-4-481:1994 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych |
| PN-IEC 664-1:1998 | Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. |
| PN-IEC 60038:1999 | Napięcia znormalizowane IEC |
| PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| PN-IEC 60364-3:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk |
| PN-IEC 60364-4-41:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa |
| PN-IEC 60364-4-42:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego |
| PN-IEC 60364-4-43:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym |
| PN-IEC 60364-4-442:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia |
| PN-IEC 60364-4-443:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi |
| PN-IEC 60364-4-45:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia |
| PN-IEC 60364-4-46:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie i łączenie |
| PN-IEC 60364-4-47:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym |
| PN-IEC 60364-4-473:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym |
| PN-IEC 60364-4-482:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa |
| PN-IEC 60364-5-51:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne |
| PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |
| PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza |
| PN-IEC 60364-5-537:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia |
| PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne |
| PN-IEC 60364-5-56:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa |
| PN-IEC 60364-6-61:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze |
| PN-IEC 60364-7-704:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki |
| PN-IEC 61024-1:2001 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne |
| PN-93/N-01256.03 | Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy |